# Теплоснабжение Москвы – направления реформы

1. Общая характеристика системы централизованного теплоснабжения

| Источники тепла: | Количество | Мощность, тыс. Гкал/ч | Максимальная подключенная нагрузка по договорам, тыс. Гкал/ч | Реализация тепла за 2001 г., млн Гкал | Коэффициент использования мощности по максимальной нагрузке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ «Мосэнерго» | 14 | 29,0 | 22,6 по горячей воде 2,0 по пару | 63,6 | 0,94 |
| Котельные «Мостеплоэнерго» | 67 крупных и средних 100 мелких | 14,5 | 10,8 | 21,7 | 0,83 |
| Ведомственные | 3 ТЭЦ 990 котельных, из них 67 отапливают жилой фонд | 1,4 7,7 | 4,6* | 10,0* | 0,56* |
| Итого | 1174 | 52,6 | 40,0* | 95,3* | 0,85* |

* цифры ориентировочные из-за отсутствия точных данных по подключенной нагрузке ведомственных котельных;

** с учетом тепловых потерь в размере 10% от выработки.

С учетом сезонной неравномерности теплопотребления, среднегодовой коэффициент использования мощности теплоисточников составляет 21%.

Годовой расход тепла на отопление и вентиляцию жилых зданий составляет около 0,21 Гкал/м2  год, что близко к среднему удельному потреблению по России.

В Москве значительная часть тепла производится в наиболее экономичном комбинированном цикле совместной выработки электрической и тепловой энергии, хотя реальную долю теплофикации  определить трудно из-за отсутствия данных об объемах выработки тепла на ТЭЦ в пиковых водогрейных котлах.

Система централизованного теплоснабжения охватывает 96% потребителей.

 	В теплоснабжении Москвы практически используется один вид топлива – газ. Система газоснабжения работает достаточно надежно и значительных перерывов в теплоснабжении из-за отключений подачи газа в последние годы не наблюдается.

Внутренняя цена на газ (около 20 долл. США за 1000 м3) в 5 раз ниже международных  цен и в 2-3 раза ниже цен на замещающие виды топлива (уголь и мазут), что способствует снижению себестоимости тепловой энергии. В то же время тарифы на тепловую энергию в Москве одни из самых высоких в стране, а на тепловую энергию, отпускаемую от ТЭЦ, работающих на газе, – самые высокие.

 	Общая стоимость потребляемого городом тепла составляет 1,1 млрд долл. США в год (без учета нетарифных затрат), причем только в жилом секторе около 700 млн долл. США или 200 долл. США в год на одну квартиру (площадь жилого фонда 185 млн м2, количество квартир 3,5 млн, тариф на отопление 316 руб./Гкал, тариф на нагрев  горячей воды 99,84 руб./чел.мес.). Затраты на оплату теплоснабжения составляют 2% от  совокупного дохода москвичей.

 	В Москве весьма низкие удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии, приблизительно 140 кг у.т./Гкал, что на треть ниже средних значений по стране. Топливная составляющая в тарифах составляет в среднем 90 руб./Гкал, т. е. ¾ стоимости тепла составляют нетопливные затраты.

В этих условиях первоочередное значение имеет не энергосбережение в части экономии топлива на источниках (потенциал 10% от потребления топлива  или 2,5% от стоимости тепла), а энергосбережение в потреблении тепла (потенциал минимум 1/3 от потребления тепловой энергии) и сокращение суммарных нетопливных затрат.

· 	Централизованная система теплоснабжения Москвы – самая крупная в мире. Для такого масштаба она имеет, по сравнению с другими российскими городами, достаточно высокую надежность. В то же время европейским критериям качества и экономичности она не соответствует ни по каким параметрам:

- стоимость тепловой энергии значительно выше себестоимости энергии, получаемой на собственных теплоисточниках;

- температурный график теплоносителя не выдерживается;

- во многих районах не обеспечивается необходимый перепад давлений;

- надежность системы далека от идеала;

- горячая вода в летний период отключается на недопустимо длительный срок;

- условия подключения к централизованной системе – чрезвычайно запутанный бюрократический процесс с абсолютной неопределенностью финансовых условий. Потребитель – т.е. покупатель, практически бесправен перед продавцом. Да и покупатель в существующей системе часто практически отсутствует, т.к. жители договорной стороной не являются, а плата собирается непосредственно с них.

В таких условиях понятно желание крупных потребителей отключиться от централизованной системы с созданием собственных теплоисточников, что уже многие и осуществили, несмотря на не меньшие трудности подключения к другому монополисту – газовому. Пока отключение потребителей компенсируется новым строительством и подключением новых нагрузок, с решением приятной для теплоснабжающих предприятий задачи – выдачи технических условий на присоединение. Проблема в том, что эти предприятия еще не поняли нависшей над ними угрозы. Угрозы самому существованию централизованной системы теплоснабжения.

Начинают действовать несколько пока недооцениваемых факторов:

- постепенное повышение цен на газ;

- признание России страной с рыночной экономикой;

- подъем экономики России и наличие значительных собственных инвестиционных ресурсов.

Нас в ближайшее время ожидает то, что уже присутствует в других, бывших социалистических странах – борьба за потребителя, множество предложений переключений тепловой нагрузки на локальные частные теплоисточники, причем потребителю не понадобится тратить собственные средства, достаточно согласия на подключение. Крупнейшие мировые и российские компании с удовольствием застроят Москву мелкими котельными, обеспечив жителям столицы гораздо более высокий тепловой комфорт при равных финансовых условиях.

Постепенное отключение потребителей от централизованной системы еще более увеличит в ней себестоимость тепловой энергии, т.к. стоимость содержания основных фондов, теплопотери останутся неизменными. Неизбежный рост тарифов спровоцирует дальнейшие отключения. Не помогут ни ограничения, ни административный ресурс, экономика возьмет свое и отключения станут массовыми. Система ЦТ развалится.

ТЭЦ без тепловой нагрузки на рынке  электроэнергии  не конкурентоспособны. Ликвидация московских ТЭЦ потребует строительства замещающих мощностей и мощных линий электропередач. Если инвестиции в локальные котельные привлекательны при уже существующих тарифах на тепловую энергию, т.е. система ЦТ, повышая тарифы, сама уже создала себе конкурентов, то учет в стоимости электроэнергии платы за капитал при строительстве новых электростанций приведет к увеличению тарифов на электроэнергию в несколько раз.

Вот настоящая цена энергосбережения при строительстве крышных и т.п. котельных.

· 	В Прибалтике, Чехии, Польше и других странах централизованное теплоснабжение изменилось до неузнаваемости и успешно развивается несмотря на конкуренцию других проектов. Причем развитие системы сопровождается уменьшением платежей потребителей.

Везде реформа происходила практически по одному сценарию: изменение принципов экономических отношений и реорганизация управления теплоснабжающих предприятий, с целью создания системы, стимулирующей снижение издержек.

Стимулирование персонала, современные технологии продления ресурса оборудования, поиск и устранение тепловых потерь могут дать гораздо больший экономический эффект, чем бюджетные вливания в расточительную систему.

· 	Россия – уникальная страна. С одной стороны, из-за холодного климата необходимы гигантские затраты на теплоснабжение, с другой. стороны существует возможность полезно использовать тепловые отходы производства электроэнергии (60% энергии от сжигания топлива) для целей теплоснабжения.

Вся ценность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в том, что они дают возможность полезно использовать тепловые отходы производств и мусоросжигательных заводов, с гигантским снижением общего количества сжигаемого топлива и уменьшением выбросов в атмосферу.

Экономические отношения в теплоснабжении Москвы настолько неэффективны, что «Мосэнерго» потеряло даже самого выгодного своего потребителя – тепловую нагрузку московских котельных, которые могли бы работать в пиковом режиме. Пар над градирнями ТЭЦ – это гигантские потери тепловой энергии, которые приходится замещать сжиганием газа в котельных.

Летом ТЭЦ работает в невыгодном конденсационном режиме, отработанный пар нагревает воду, охлаждаемую в градирнях, а в котельных сжигается газ с температурой почти 2000 °С, нагревая сетевую воду до 70 °С. Термодинамический абсурд. Как такая система может быть конкурентоспособной?

- Создание централизованных систем теплоснабжения в Германии, Дании, Финляндии и других странах сопровождается огромной поддержкой со стороны государства. У нас такая поддержка не нужна, т.к. эти системы уже существуют.

Огромные бюджетные затраты, используемые сегодня в Москве на увеличение мощности теплоисточников и диаметров тепловых сетей, также в большинстве случаев не нужны, т.к. значительная часть вырабатываемой тепловой энергии расходуется на компенсацию потерь и после их сокращения освободятся значительные мощности.

- Имеются огромные возможности снижения издержек в централизованном теплоснабжении Москвы – организационные, технические, экономические. Их анализу посвящены последующие разделы настоящей работы.

2. Тарифы

 	Применяемые до сегодняшнего дня в Москве  и по всей России одноставочные тарифы провоцируют энергетическую и финансовую расточительность:

- энергосбережение у потребителя не выгодно производителю тепла как из-за уменьшения объема продаж, так и из-за сохранения на прежнем уровне постоянных затрат, оплату за которые он перестает получать. Потребитель может резко сократить свое теплопотребление, но считаться подключенным по максимальной мощности с соответствующим резервированием по источникам тепла и диаметрам трубопроводов. Финансовое благосостояние организаций, эксплуатирующих тепловые сети, непредсказуемо из-за погодного фактора;

- стоимость высокопотенциального и низкопотенциального тепла одинакова, хотя себестоимость производства различна;

- тариф не стимулирует потребителей к снижению температуры обратной сетевой воды, т.е. к использованию полного энергопотенциала теплоносителя. Отсутствие в тарифе стимулов к снижению температуры обратной сетевой воды может иметь очень негативные последствия, т.к. дает возможность нарушать гидравлические режимы всей системы, но оплачивать по показаниям теплосчетчика те же деньги, что и в нормальном режиме; также снижаются выгоды от теплофикации;

- затратный принцип образования тарифа и определение закладываемой в тариф прибыли в % от затрат провоцирует теплоснабжающие организации к увеличению издержек.

- единый  принцип образования тарифа для «Мосэнерго» и «Мосгортепло» привел к отсутствию «покупателя» в рыночном понимании этого слова. Мосэнерго заинтересовано в максимально дорогой продаже максимального количество товара, а покупатель – «Мосгортепло» – единственная организация, имеющая приборы учета на границе балансовой принадлежности, заинтересована в том же.

·	 ТЭЦ в городах строились с одной единственной целью – получить экономию за счет полезного использования тепла, образующегося в качестве тепловых отходов при выработке электроэнергии. Но из-за низких цен на газ и несовершенства тарифной политики тарифы на тепло от ТЭЦ равны тарифам газовых котельных  и превышают себестоимость тепла в промышленных котельных. Это привело к массовому отказу от централизованного теплоснабжения промышленных предприятий, имеющих возможность строительства собственных газовых котельных. Этому способствует так же перекрестное субсидирование жилого сектора за счет тарифов для остальных потребителей (даже равенство тарифов не обеспечивает экономического равенства, т.к. передача тепла крупному потребителю обходится дешевле).

Уменьшение подключенной нагрузки негативно сказалось на общих экономических показателях ТЭЦ и снизило их конкурентоспособность. Диаметры трубопроводов тепловых сетей остались без изменения, соответственно увеличились удельные тепловые потери и удельные затраты на амортизацию. Это привело к увеличению общих удельных затрат в руб./Гкал.

Рост тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от ТЭЦ (из-за отключения промпредприятий), привел к тому, что они приблизились к себестоимости тепловой энергии, вырабатываемой и на индивидуальных источниках, и это положило начало мощной рекламной кампании по строительству «крышных» и т. п. индивидуальных котельных для жилых домов.

Предложения:

·	Всеми экономистами, занимающимися вопросами теплоснабжения, давно признано, что затраты на производство и транспорт тепла необходимо разделить на постоянные и переменные, введя оплату за присоединенную мощность и тариф, отражающий затраты, зависящие от погоды. Для разумного разделения затрат между потребителями со счетчиками и без них и для появления свободных мощностей на ТЭЦ, необходимо ввести в тариф высокую фиксированную часть, отражающую все постоянные затраты, в том числе затраты на нормируемые тепловые потери. Практически к переменной части тарифа может быть отнесена только большая часть затрат на топливо, все остальное можно ввести в постоянную часть.

Потребитель может периодически значительно сокращать свое теплопотребление, а затраты теплоснабжающего предприятия по эксплуатации общей системы будут оплачиваться.

· 	Разность температур прямой и обратной сетевой воды (степень охлаждения) является важнейшим параметром при продаже тепла, т. к. сравнительно небольшие инвестиции со стороны потребителей могут значительно снизить температуру обратной воды и привести к значительной экономии затрат у поставщика тепла (особенно, если это ТЭЦ) как за счет удешевления процесса выработки тепла в комбинированном режиме, так и за счет уменьшения теплопотерь, диаметров трубопроводов, снижения затрат электроэнергии на перекачку воды.

Стимулирование потребителей к снижению температуры обратной сетевой воды возможно тремя способами:

а) понижающими и повышающими коэффициентами к тарифу при понижении или повышении перепада температур обратной сетевой воды относительно регламентированного температурного графика (например, по ΔТср. мес. = 1000 Qмес./Gмес);

б) введением разного уровня тарифов для высокопотенциального и низкопотенциального тепла;

в) введением переменной части тарифа, как тарифа на расход сетевой воды с учетом температуры в подающем трубопроводе.

· 	Из-за сезонной неравномерности теплопотребления, на ТЭЦ и в котельных имеется огромный запас мощностей для преодоления зимнего минимума температур (10-15 дней из 365). С учетом того, что высокотемпературное тепло самое дорогое, представляется целесообразным ввести сезонное понижение тарифов в теплое время года и повышение их в холодное, с наивысшим тарифом в зимние месяцы. Это создает дополнительные стимулы для экономии в самые холодные месяцы  (в  частности,  путем уменьшения заявленной мощности при проведении энергосберегающих мероприятий), стимулирует создание дешевых местных источников покрытия пиковой нагрузки. Это также послужит мощным экономическим стимулом к поддержанию необходимой температуры сетевой воды в подающем теплопроводе. А пока производство высокотемпературного теплоносителя невыгодно «Мосэнерго», а иногда и убыточно.

Значительное снижение тарифов на тепло от ТЭЦ в теплое время года сделает экономически привлекательным, практически не применяемый в последнее время перевод котельных в пиковый режим работы. Это будет выгодно и владельцам ТЭЦ, максимально использующим сбросное тепло, и потребителям, сегодня оплачивающим как затраты на выработку тепла в котельных, так и потери тепла на ТЭЦ. Ранее в летний период вся тепловая нагрузка крупных котельных «Мостеплоэнерго» переключалась на ТЭЦ, теперь из-за несуразности тарифов, котельные круглый год сжигают топливо, а сбросное тепло от ТЭЦ используется на нагрев атмосферы с помощью градирен.

· 	Постоянная часть тарифа – плата за присоединенную мощность должна утверждаться с разбивкой по объектам обслуживания: источники тепла; магистральные тепловые сети; тепловые пункты; распределительные тепловые сети и внутренние системы отопления. Это позволит создать систему мотиваций к уменьшению затрат на каждом участке обслуживания. Также появится возможность сравнения стоимости, обслуживания однотипных элементов в разных районах города и в других городах.

· 	Тарифы должны устанавливаться отдельно для каждого теплоисточника и только после этого усредняться. При этом выявятся источники с наибольшими удельными затратами, а постатейный анализ затрат позволит выявить резервы экономии.

· 	Расчет тарифов и их защиту необходимо превратить из сложнейшей операции в элементарное заполнение типовых таблиц. Должны быть разработаны простые и ясные методики. Должна быть введена типовая стоимость обслуживания однотипных элементов. Необходимо отказаться от учета средней заработной платы, а перейти к стоимости обслуживания. Переменная часть тарифа должна автоматически индексироваться при изменении стоимости газа.

Упрощение процесса тарифообразования, его прозрачность, устранение процесса торга теплоснабжающей организации и тарифного органа, при одновременном переходе на 100% оплату тепла жителями, позволит сделать теплоснабжение чрезвычайно привлекательной сферой экономической деятельности.

К задачам, решаемым Региональной Энергетической Комиссией, должны быть отнесены не только вопросы контроля величины тарифа, но и контроля величины теплопотребления, в более значительной степени влияющей на общие затраты по теплоснабжению. Тариф и теплопотребление взаимно увязаны. Уменьшение теплопотребления не приводит к прямо пропорциональному снижению издержек в теплоснабжении, т.е. тарифы будут повышаться, хотя суммарные затраты станут ниже. Энергоэффективное оборудование более дорогое, энергоэффективные технологии требуют дополнительных средств, и не всегда экономия энергии приводит к уменьшению суммарных затрат. Анализ меню тарифов, поиск оптимальных сочетаний тарифных составляющих должны позволить разумно сочетать интересы потребителей тепла, производителей и поставщиков, инвесторов, а также экологические аспекты.

· 	Необходимо определить и признать истинные потери тепла в котельных и тепловых сетях. Отказ от учета в тарифах фактических потерь не приводит к тому, что они становятся меньше, и даже наоборот приводят к их увеличению из-за недофинансирования ремонтных работ.

Другой вопрос, что должны быть разработаны методы контроля и  планы снижения потерь с соответствующей ежегодной корректировкой тарифов.

· 	При переходе от затратного к нормативному способу формирования тарифов автоматически изменится принцип формирования прибыли от «больше затрат – больше прибыль» к «меньше затрат – больше прибыль».

При определении нормы прибыли, закладываемой в нормативы и, соответственно, в тарифы должен учитываться не принцип доходности продажи тепла, а принцип доходности капитала. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность теплоснабжения.

·	Должны быть введены понижающие коэффициенты к стоимости тепла при нарушении режимов теплоснабжения, побуждающие теплоснабжающие организации к дорогостоящим работам по повышению надежности работы систем, а также понижающие и повышающие коэффициенты, зависящие от качества теплопотребления.

· 	Принятие в 1996 г. метода ОРГРЭС по разнесению затрат ТЭЦ на производство тепловой и электрической энергии повысило конкурентоспособность теплофикации, но проблемы полностью не решило. Необходимо отказаться от термодинамических методов разделения затрат на топливо и перейти к экономическим методам формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, производимых ТЭЦ. Необходимо также ввести верхнее ограничение суммарных тарифов по стоимости выработки и транспорта тепла на уровне ниже себестоимости производства тепла в локальных котельных. Это позволит:

- потребителю получать дешевое топливо и сэкономить деньги на эксплуатацию своей котельной, либо отказаться от ее строительства,

- городу получить значительный эффект от уменьшения затрат на теплоснабжение,

- «Мосэнерго» повысить среднегодовую загрузку теплофикационного оборудования за счет перевода котельных в пиковый режим и продать тепло, которое иначе теряется в градирнях, увеличив суммарные доходы.

· 	Должна быть реализована возможность жителей влиять на размер своей платы за теплопотребление, путем ведения понижающих и повышающих коэффициентов к стоимости оплаты за теплоснабжение, зависящих от качества утепления, типа окон и дверей; остекления лоджий; типа и размера нагревательных приборов и т. д.

·	Из стоимости жилищных услуг должна быть выделена стоимость услуги по поддержанию в квартирах теплового комфорта и качества воздуха. Товарищества собственников жилья (ТСЖ) смогут осуществить свое право выбора организации, предлагающей наилучшие условия уменьшения суммарных затрат на теплоснабжение (покупку тепловой энергии) и оказание услуги (обеспечение теплового комфорта при нормативном воздухообмене).

· 	В тарифы на горячее водоснабжение должны быть включены все затраты, связанные с процессом подготовки воды: водоподготовка; подъем давления; обеспечение циркуляции; автоматика; затраты на теплообменные устройства и т. д. Это несколько снизит тарифы на отопление, а повышенные тарифы на горячее водоснабжение и оплата по фактическим средним расходам на дом или группу домов (в зависимости от того, где установлены счетчики воды) будут стимулировать жителей к установке недорогих водосчетчиков в квартирах. Тариф на горячее водоснабжение, по тем же причинам что и общий тариф на теплоснабжение, должен быть двуставочным: плата за максимальную потребляемую мощность и за фактическое потребление. В этом случае у потребителей появляются дополнительные возможности к экономии средств, например, за счет установки аккумуляторов горячей воды для сглаживания пиков водопотребления и уменьшения платежей за присоединенную мощность

Тарифы за горячее водоснабжение должны применяться с понижающими коэффициентами при снижении температуры воды ниже нормативной.

3. Теплопотребление жилых зданий

	 Если тепловая энергия передается по цепочке: источник – теплосеть – ЦТП – здание, то денежные потоки идут в обратном направлении. Нет смысла иметь высокоэкономичный теплоисточник, если вырабатываемое в нем тепло будет использовано на нагрев земли и атмосферного воздуха. Повышение экономичности источника не приведет к положительным изменениям во всей цепочке. Уменьшение объема теплопотребления и повышение его качества позволяют не только снизить затраты жителей города, бюджетных организаций и других потребителей, но и улучшить гидравлические режимы, уменьшить затраты на перекачку теплоносителя, постепенно уменьшить диаметры трубопроводов, увеличить резерв мощности на ЦТП и теплоисточниках и отказаться от нетарифных затрат на их расширение при строительстве новых зданий; уменьшить потребление топлива и выбросы в атмосферу.

 	Теплопотребление жилых зданий в Дании, приведенное к климатическим условиям Москвы, соответствует 0,07 Гкал/м2год, т. е. в 3 раза меньше фактического московского. Внедрение только организационных и малозатратных мероприятий позволит как минимум на 1/3 уменьшить теплопотребление, с соответствующим уменьшением затрат на теплоснабжение.

 	В городе не организована качественная эксплуатация систем теплопотребления и вентиляции жилых зданий. Нет системы контроля за заменой отопительных приборов в квартирах, термоконтроля отложений в батареях. Не проводятся работы по сезонной наладке вентиляции, поподъездному и поэтажному регулированию отопления и горячего водоснабжения; уменьшению потребления в теплый период регулированием пропусками или насосным смешением; промывке чугунных радиаторов; ревизии регулирующих кранов и т. д.

Главные потребители тепла – жители не имеют технической возможности регулировать объем теплопотребления индивидуальным воздействием на общую систему отопления и вынужденно обеспечивают тепловой комфорт в квартирах открытием форточек; включением электронагревателей и газовых плит; увеличением площади нагревательных приборов и герметизацией квартир с нарушением норм вентиляции.

· 	Жители, в большинстве являющиеся исправными плательщиками, не имея договорных обязательств ни со стороны теплоснабжающих организаций, ни от организаций, обслуживающих жилые дома, долго не могут добиться нормализации температурного режима в квартирах и качественного горячего водоснабжения. При существующей системе управления и взаимных обязательств, нет организации, ответственной перед жителями.

Жилищно-эксплуатационные организации ссылаются на некачественное теплоснабжение и оправдывают свою бездеятельность тем, что они согласно договора со службой единого заказчика не обязаны заниматься судебными разбирательствами с теплоснабжающими предприятиями.

Службы единого заказчика направляют жителей либо в жилищно-эксплуатационное, либо в теплоснабжающее предприятие, т.к. в их функции не входят работы непосредственно с жителями.

Теплоснабжающие предприятия  объясняют, что не занимаются квартирами и у них параметры в норме.

У жителя остается только право писать жалобы, экономически он бесправен.

Если исходить из обязательности «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Госстроем РФ в 1998 г., то не выполняется множество обязательных мероприятий:

- контроль кратности воздухообмена в жилых помещениях;

- регулирование систем вентиляции при изменении скорости ветра и температуры наружного воздуха;

- контроль температуры воды, возвращаемой из системы отопления;

- контроль эффективности отопительных приборов и их промывка;

- недопущение самовольной переделки систем отопления в квартирах и т.д.

Отсутствие разбивки платы за эксплуатационные расходы по составляющим позволяет не выполнять любые работы, обосновывая это недостаточным финансированием.

Жилищные организации экономически никак не заинтересованы в уменьшении затрат жителей на отопление и горячее водоснабжение. Любое улучшение системы теплопотребления: автоматизация, наладка, и т.д. требует только дополнительных расходов управления, без увеличения доходов. Даже выделение бюджетных средств на установку теплосчетчиков не выгодно, т.к. необходимо изыскивать средства на их дальнейшую эксплуатацию. Экономически они заинтересованы в максимальной примитивности системы и избыточном теплопотреблении для уменьшения числа жалоб.

##### Предложения

 	У жителей города нет привычки к энергосбережению. Необходимы меры по экономическому стимулированию повышения энергоэффективности в каждой квартире:

- ежегодное обследование квартир с заполнением типовых актов и термоконтролем качества работы отопительных батарей;

- введение значительных повышающих коэффициентов на оплату услуг по обеспечению теплового комфорта при увеличении размеров отопительных приборов, отсутствию уплотнений на окнах и дверях, неисправности регулирующей арматуры, а также при отказе в ежегодном обследовании;

- введение понижающих коэффициентов на оплату услуг по обеспечению теплового комфорта при установке качественных окон, терморегулирующих вентилей, утеплению входных дверей и т.д.

Введение этих коэффициентов не увеличит суммарные платежи за теплоснабжение дома, а наоборот, уменьшит их за счет снижения теплопотерь.

 	В реальных условиях отсутствия подомового и поквартирного учета тепла, необходимо максимально использовать возможности уже установленных в ЦТП теплосчетчиков. Анализ расходов тепла на отопление, периодические проверки распределения тепла по зданиям с помощью переносных накладных расходомеров позволят выявлять здания с наибольшим удельным теплопотреблением.

 	Для финансовых расчетов задача поквартирного распределения объемов тепла, учтенного счетчиком на ЦТП, мало отличается от распределения объемов тепла, зафиксированных теплосчетчиками в домах. Задача установки домовых теплосчетчиков сегодня гораздо менее актуальна, чем установка относительно дешевых домовых и квартирных счетчиков горячей воды.

Определить потребление горячей воды с достаточной степенью точности расчетными методами невозможно. Поэтому невозможна организация достоверного процесса купли-продажи тепла для каждой квартиры.

Учитывая, что расход тепла на ГВС часто сопоставим с расходом тепла на отопление, необходимо использовать все возможные методы для экономического стимулирования жителей к установке квартирных водосчетчиков.

Организация учета горячей воды кроме нормализации финансовых взаимоотношений позволит значительно уменьшить затраты на теплоснабжение, т.к. сегодня из-за отсутствия водосчетчиков водопотребление жителями составляет, в среднем, 400 литров горячей и холодной воды на человека в сутки (горячей > 160 л/чел.) – это в 4 раза больше, чем в других странах. Кроме прямых потерь воды, бесполезно теряется тепло, электроэнергия на перекачку, затрачиваются деньги на содержание излишних мощностей насосов, водоподогревателей, оборудования подготовки воды и водозаборов, очистных сооружений, а также чрезмерных диаметров трубопроводов.

Пока в Москве не используется даже 200 тыс. уже установленных водосчетчиков.

· 	Должно быть обеспечено право жителей выбирать организацию по обслуживанию внутренних инженерных систем зданий. В кооперативах и кондоминиумах этот вопрос может решаться общим собранием жильцов. В остальных домах дирекциями единого заказчика должно быть обеспечено голосование жителей путем письменного опроса. Выбор жителей должен осуществляться на основании письменных предложений организаций претендентов, составленных по единой согласованной форме и распространенных по квартирам. К конкурсу должны допускаться только юридические лица.

Текущий контроль за работой эксплуатационных предприятий должны осуществлять либо правление кооперативов, либо дирекции единого заказчика, причем оплата содержания дирекций должна производиться жителями по отдельной статье, а не в составе эксплуатационных услуг. Одной из главных задач, которую должны решить предприятия, обслуживающие жилые дома, – это задача обеспечения оперативного контроля за качеством теплоснабжения и наказания теплоснабжающих предприятий за недопоставку оплаченного тепла или его низкое качество.

В то же время эти эксплуатационные предприятия должны нести всю полноту ответственности перед жильцами за тепловой комфорт в помещениях и качество воздуха, а перед теплоснабжающими предприятиями за качество теплопотребления.

Здания, подключенные к одному ЦТП, должна обслуживать одна организация. Необходимо также коснуться вопроса размеров создаваемых кондоминиумов. Создание их в каждом доме распыляет средства, снижает качество управления и увеличивает управленческие затраты.

Представляется более оптимальным создание кондоминиумов на группу зданий, подключенных к 1 – 3 ЦТП. Это, как правило, обособленная территория и такому кондоминиуму за счет концентрации средств легче решать вопросы управления, уборки территории, детских площадок, ремонта, организации видеонаблюдения с записью в подъездах и по территории вместо консьержки и т. д.

Сильное управление подразумевает сильный контроль за эксплуатирующей организацией, в то же время эксплуатацию нельзя осуществлять самому кондоминиуму, должны привлекаться крупные специализированные организации.

Простейшие мероприятия по качественной промывке стояков и радиаторов, постоячной наладке отопления, поэтажном шайбировании, регулировании пропусками и подмесом, регулярному тепловизионному обследованию и устранению выявленных дефектов, утеплению чердаков, подвалов, лестничных клеток, лифтовых шахт, контроль водопотребления для определения объемов утечек воды, а также простейшая ручная регулировка систем вентиляции могут дать значительный экономический эффект.

Выборочный контроль за качеством работы эксплутационных организаций после создания кондоминиумов должна осуществлять также жилищная инспекция в первую очередь для обеспечения качества воздуха в жилых помещениях. Значительные штрафы должны пресекать попытки излишней экономии тепла за счет недопустимого уменьшения кратности вентиляции.

Уменьшение затрат на теплоснабжение должно начинаться с теплопотребления.

4. Теплопотребление зданий бюджетной сферы

· 	Нежилые здания, находящиеся в собственности муниципального образования находятся на балансе различных организаций: управлений здравоохранения, образования, администрации и т. д.

Каждая организация самостоятельно обеспечивает техническую эксплуатацию здания. Некоторые организации имеют собственные системы теплоснабжения – котельные и тепловые сети, хотя большая часть этих систем уже передана на баланс муниципальных теплоснабжающих предприятий.

Недостаток средств, отсутствие квалифицированных специалистов, территориальная разбросанность объектов определяют низкий уровень эксплуатации. В большинстве школ, детских садов даже некого назначить ответственным за состояние систем отопления и вентиляции, а эксплуатация сводится к устранению аварийных повреждений.

· 	Непосредственно на объектах нет персонала, лично заинтересованного в энергосбережении. Установка теплосчетчиков и лимитирование потребления тепловой энергии обычно только подтверждают факт отключения систем вентиляции и кондиционирования, что нарушает нормативный режим воздухообмена. Традиционно, по отношению ко всем муниципальным зданиям, рассматриваются только проблемы отопления. Проблемой качества вентиляции, на которую часто необходимо больше тепловой энергии, чем на отопление, в большинстве зданий никто не занимается.

Предложения:

· 	Необходимо завершить процедуру снятия с баланса непрофильных муниципальных организаций объектов теплоснабжения: котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

· 	В смете расходов бюджетных организаций надо выделить затраты на обеспечение в зданиях качества воздушной среды и, через процедуру муниципального заказа, на конкурсной основе, привлекать специализированные организации. Одним из основных критериев для победы в конкурсе должно быть качество предлагаемой программы по увеличению энергоэффективности. Конкурс должен проводиться ежегодно, сразу после окончания отопительного сезона.

5. Прочие потребители тепла

Большинство крупных потребителей, получающих тепло из централизованной городской системы, установили у себя теплосчетчики. При существующей системе оплаты они платят совершенно одинаково, забирая тепло с 1 м3 сетевой воды с охлаждением ее на 100 0С или с 10 м3 сетевой воды с охлаждением на 10 0С. Причем во втором случае не нужны дорогостоящие водоподогреватели с большой поверхностью теплообмена, контроль за отложениями в них, наладка режимов и т. д. Применение новых типов тарифов не только позволит уменьшить затраты на выработку тепла, но и даст возможность потребителю снизить расходы за счет использования более дешевого тепла.

#### 6. Тепловые пункты

Основная проблема в организации экономичной эксплуатации тепловых пунктов – неправильные тарифы. Эксплуатирующие организации могут существенно сократить потребление тепла и не только не получат дополнительных доходов но и, наоборот, их доходы уменьшатся.

Регулирование в ЦТП осуществляется дешевле, чем в каждом отдельном подключенном здании. Экономия возможна за счет:

- внутриквартального регулирования гидравлических режимов, совместной наладки ЦТП,  разводящих сетей и зданий;

- снижения температур теплоносителя ниже температурного графика в солнечные и безветренные дни;

- регулирования пропусками или насосным смешением в теплый переходный период при зависимой схеме присоединения;

- использования схемных решений включения оборудования для снижения температуры обратной сетевой воды;

- отключения циркуляции горячей воды при максимальном водоразборе и т.д.

Предложения:

Оплату услуг организаций, эксплуатирующих тепловые пункты и разводящие тепловые сети, необходимо производить по постоянным, независящим от погоды тарифам. Для объединения интересов этих организаций с интересами организаций, обслуживающих внутренние инженерные системы зданий, они также должны получать часть от сэкономленных средств за счет уменьшения теплопотребления.

### 7. Тепловые сети

В тепловых сетях «съедается» вся экономия от комбинированной выработки теплоты и электроэнергии на ТЭЦ.

Утечки теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в тысячи раз, тепловые потери через изоляцию выше на порядок.

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также, по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет), с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20% от первоначальной толщины, их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс, т.е. подразумевается необходимость 100% надежности тепловых сетей за счет предупредительных мер вместо устранения разрывов трубопроводов. В реальности, на большей части тепловых сетей Москвы, разрывы трубопроводов из-за коррозии появляются задолго до истечения нормативного срока, что приводит к их преждевременной замене.

Профилактическая работа по повышению ресурса действующих тепловых сетей проводится только в части защиты от внутренней коррозии трубопроводов, т.к. меры по улучшению водно-химического режима сетевой воды можно осуществлять централизовано на теплоисточниках. Мероприятия по защите трубопроводов от наружной коррозии и внутренней коррозии трубопроводов ГВС должны проводиться непосредственно в месте прокладки теплосети, и фактически они выполняются в минимальных объемах.

Даже в доступных местах – камерах тепловых сетей, где защиту от наружной коррозии осуществить весьма просто, по данным «Мосэнерго», удельная повреждаемость от наружной коррозии на погонный метр в несколько раз превышает удельную повреждаемость по общей длине трубопровода.

В Москве не осуществляется контроль за фактическими теплопотерями в тепловых сетях, нет конкретной программы их уменьшения.

Качество тепловых сетей во многом определяет стоимость теплоснабжения. Достаточно высокая надежность теплоснабжения достигается за счет частой дорогостоящей замены трубопроводов и огромных аварийных служб в каждом подразделении.

Предложения:

Должен быть разорван порочный круг, когда низкое качество перекладки тепловых сетей определяется недостатком средств из-за необходимости большого объема замены прокорродировавших трубопроводов, а малый срок службы и соответственно большой объем замены определяется низким качеством перекладки и отсутствием средств на мероприятия по продлению ресурса. Если бы все тепловые сети в Москве отрабатывали безаварийно хотя бы нормативный срок службы, затраты на теплоснабжение удалось бы значительно снизить.

Первое, что сделали в теплоснабжающих предприятиях бывших стран СЭВ и Прибалтики после перехода к рыночным отношениям, – это осушили каналы всех тепловых сетей. Из всех возможных технических мер по снижению издержек эта оказалась самой экономически выгодной.

Необходимо кардинально улучшить качество замены тепловых сетей за счет:

- предварительного обследования перекладываемого участка с целью определения причин невыдерживания нормативного срока службы и подготовки качественного технического задания на проектирование;

- обязательной разработки проектов капитального ремонта с обоснованием прогнозируемого срока службы;

- независимой приборной проверки качества прокладки тепловых сетей;

- введения персональной ответственности должностных лиц за качество прокладки.

Техническая проблема обеспечения нормативного срока службы тепловых сетей была решена еще в 50-е годы, за счет применения толстостенных труб и высокого качества строительных работ, в первую очередь антикоррозийной защиты. Сейчас набор технических средств гораздо больше.

Высокое качество перекладки тепловых сетей подразумевает удорожание работ. В то же время кроме очевидной экономии в будущем за счет большого срока службы и меньших затрат на устранение аварий, качественная тепловая сеть имеет значительно меньшие тепловые потери, что позволяет сразу получить значительную экономию.

Введение экономических стимулов к снижению теплопотерь позволит теплоснабжающим предприятиям привлекать кредитные средства для финансирования разницы в удорожании строительства и возвращать кредиты за счет экономии тепла.

Наибольший экономический эффект от уменьшения тепловых потерь может быть достигнут на тепловых сетях мелких диаметров из-за большей удельной поверхности трубопроводов.

Тип прокладки должен определяться условиями участка, причем не обязательно это должны быть трубопроводы ППУ бесканальной прокладки. Использование существующих каналов не требует затрат на организацию пересечений с другими коммуникациями; уменьшает напряжения в металле трубопроводов из-за возможности свободного их расширения; предохраняет трубопровод от перенапряжений и повреждений при раскопках других коммуникаций; предотвращает выброс теплоносителя на поверхность земли при разрыве трубопроводов. Там, где можно доступными средствами обеспечить отсутствие в каналах влаги, нет смысла от них отказываться. А там, где устранение затопления каналов экономически не целесообразно, должны применяться методы бесканальной прокладки из предварительно изолированных труб.

Учитывая меньшую глубину залегания таких трубопроводов и возможность опасного для жизни людей выброса горячей воды, должны использоваться все возможные дублирующие методы защиты от коррозии. Необходимо изучить опыт нефтяников (в частности, на заводе «Мосфлоулайн») и теплоснабжающих предприятий Западной Украины, давно использующих трубопроводы в ППУ изоляции с двойной степенью защиты от коррозии – наружная полиэтиленовая оболочка и антикоррозийное покрытие непосредственно трубы. Количество повреждений трубопроводов в ППУ изоляции подтверждает необходимость такого шага, тем более цены трубопровода не увеличиваются, т.к. при их производстве ликвидируются дорогостоящие операции обжига и дробеструйной обработки трубы.

При социализме техническая политика определялась приоритетом уменьшения капитальных вложений. С меньшими затратами требовалось обеспечить максимальный прирост производства, чтобы этот прирост компенсировал в дальнейшем затраты на ремонт.

В сегодняшней ситуации такой подход не применим. В нормальных экономических условиях собственник не может  позволить себе прокладывать сети со сроком службы 10-12 лет, это для него разорительно. Тем более это недопустимо, когда основным плательщиком становится население города.

Должны быть изменены приоритеты в расходовании средств, большая часть которых тратится сегодня на замену участков тепловых сетей, по которым были разрывы труб в процессе эксплуатации или летней опрессовки, на предотвращение образования разрывов путем контроля скорости коррозии труб и принятия мер по ее снижению.

Повышение ресурса существующих тепловых сетей возможно путем:

- мониторинга коррозионного состояния тепловых сетей с выявлением степени воздействия коррозионных факторов (затопление, блуждающие токи, гидроудары);

- экономического обоснования перекладки или локального ремонта;

- обоснования необходимости уменьшения влияния вредных факторов путем осушения каналов, электрохимической защиты, вентиляции каналов, антикоррозионной защиты оборудования в доступных местах, защиты от гидроударов;

- повышения требований  к качеству антикоррозионной защиты замененных кусков труб при локальном ремонте или устранении аварии до уровня принятого при новой прокладке, т.к. эта замена происходит в наиболее коррозионно-опасных местах. Выбор длины заменяемых труб по данным приборного контроля толщины (не менее 80% от первоначальной толщины).  Заполнение формуляра на каждое место вскрытия теплотрассы;

- расширения опыта «Мостеплоэнерго» по антикоррозионной защите оборудования в действующих камерах тепловых сетей.

### 8. Теплоисточники

Важнейший вопрос для города – необходимость создания новых теплоисточников. Если судить по договорным нагрузкам, то резерв мощности теплоисточников целиком по городу около 15%. При введении платы за подключенную мощность, только в результате выверки потребителями практически необходимой мощности резерв вырастет минимум до 25%.

Наибольший резерв высвобождения мощности теплоисточников – это уменьшение теплопотребления за счет мероприятий по энергосбережению.

В некоторых городах Польши за 10 лет теплопотребление жилых зданий в результате работ, осуществляемых за счет населения уменьшилось в два раза. С ростом стоимости газа бум строительных работ по утеплению зданий возможен и в Москве.

Даже простейшие мероприятия позволят во многих случаях уменьшить подключенную нагрузку жилых зданий до 30%. Причем снижение подключенной нагрузки (мощности) будет опережать уменьшение общегодового теплопотребления. Эффект от простейшего регулирования той же вентиляции наиболее значителен в самое холодное время года, когда каждый подъезд превращается в огромную вытяжную трубу, т.к. проектами зданий вентиляция рассчитана на работу в теплое время года.

Вышеизложенного уже достаточно для изменения подхода к необходимости увеличения мощности теплоисточников с использованием на эти цели гигантских бюджетных средств вместо гораздо более эффективного кредитования энергосбережения.

Но существуют и другие возможности уменьшения необходимой мощности городских теплоисточников:

- снижение теплопотерь в тепловых сетях в результате осуществления контроля плотности, повышения качества перекладок, снижения температуры обратной сетевой воды;

- децентрализация теплоснабжения некоторых районов города, где это экономически выгодно;

- продолжение снижения промышленной нагрузки в результате совершенствования технологических процессов, использования промышленных тепловых сбросов и строительства собственных современных экономичных ТЭЦ;

- применение потребителями, при введении платы за мощность, тепловых аккумуляторов горячей воды, дежурного отопления некоторых помещений в холодное время года и т.д.;

- использование, хотя бы в пиковом режиме, резервов мощности существующих теплоисточников промышленных предприятий.

Пока на цели теплоснабжения не используются даже возможности мусоросжигательных заводов. «Мосэнерго» согласилось принимать тепло только от одного завода и то, только бесплатно.

Много лет горит факел нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Это попутный газ, который можно сжигать только в смеси с природным. Завод мог бы организовать совместное производство дешевого тепла для города со значительным экологическим эффектом, тем более теплосеть проходит вдоль забора завода.

Необходимо осознать, что у крупных котельных, работающих в базовом режиме, нет будущего. При повышении цены на газ потребители массово начнут переходить на децентрализованное отопление.

Ситуацию никаким образом не спасет намечаемое массовое преобразование котельных в мини-ТЭЦ. Небольшое количество вырабатываемой электроэнергии не позволит существенно повысить экономичность котельных и их конкурентоспособность с локальными теплоисточниками.

Строительство крупных котельных в Москве в 60-70-е годы осуществлялось для первоначального теплоснабжения районов массовой застройки с дальнейшим использованием их в качестве пиковых. Но т.к. и в те годы разным ведомствам было договориться довольно трудно, совместная работа разных теплоисточников с отключением котельных не только в летний период, но и в периоды с температурой воздуха выше –10 °С, не практиковалась. Опыт Минска, где такая схема работы осуществлена в полной мере, показывает огромные возможности экономии топлива, не сопоставимые с эффектом, получаемым при модернизации котельных в мини-ТЭЦ.

Для многих котельных Москвы сохранилась возможность перевода их в пиковый режим.

Котельные, совместная работа которых с существующими ТЭЦ не реальны, надо превращать в нормальные газотурбинные или, еще лучше, парогазовые ТЭЦ.

Кроме привычного нам энергетического КПД, существует эксергетический, характеризующий способность термодинамической системы совершать работу. Для выработки электроэнергии необходимо совершать работу, для производства тепловой энергии на цели теплоснабжения можно бесполезно потерять энергию высокотемпературного сгорания газа для нагрева воздуха в помещениях до +18 °С. Эксергетический КПД котельных равен практически нулю. Мощные тепловые сети нужны только для повышения общего эксергетического КПД всей системы теплоснабжения города с уменьшением суммарных затрат топлива и выброса вредных веществ.

· 	Еще один источник бросовой энергии для целей теплоснабжения Москвы – использование энергии уходящих газов котлов и других топливосжигающих агрегатов. Уходящие газы, выбрасываемые сегодня в воздушное пространство города, имеют температуру 140-200 ОС, что вполне достаточно для нагрева сетевой воды систем теплоснабжения. Причем основной энергетический эффект получается не от охлаждения газов, а от конденсации водяных паров, образующихся при сжигании природного газа.

В западных странах в последние годы все большее распространение получают конденсационные котлы даже очень малой мощности с КПД, рассчитанным по привычным методикам в 102-104%. Подольский завод ЗИО имеет огромный опыт модернизации мелких и средних котлов с увеличением тепловой производительности на 10-12%. В Брянской области, Башкирии и других регионах идет внедрение утилизационных оросительных установок после котлов средней мощности. Окупаемость подобных устройств составляет 1-3 года, даже без учета гигантского экологического эффекта, но в Москве их внедрение даже не планируется.

### 9. Управление

Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижение того или иного полезного эффекта, называется управлением. Рассмотрение с точки зрения управляемости системы теплоснабжения Москвы является интереснейшей экономической задачей.

Все воздействия на любую экономическую систему можно разделить на 2 большие группы: приводящие к деградации системы и способствующие ее развитию.

| Воздействие или его отсутствие | Отрицательный эффект | Положительный эффект |
| --- | --- | --- |
| 1. Государственное регулирование тарифов | Уменьшение возможностей конкуренции | Ограничение бесконтрольного роста тарифов |
| 2. Определение уровня тарифов по издержкам, а прибыли в % от издержек | Рост тарифов | – |
| 3. Отсутствие стыковки уровня тарифов от ТЭЦ и котельных | Недоиспользование потенциала ТЭЦ | – |
| 4. Контроль при определении тарифов средней заработной платы | Рост численности персонала, снижение его квалификации | – |
| 5. Разрешение практики взимания прямых платежей с населения за тепловую энергию | Отсутствие «покупателя» в рыночном понимании этого слова, экономических стимулов к экономии тепла |  |
| 6. Отсутствие контроля за выдачей технических условий на присоединение к тепловым сетям | Неэффективное использование средств застройщиков, коррупция | – |
| 7. Отсутствие стимулов к снижению потребителями температуры обратной сетевой воды | Повышение издержек, недоиспользование потенциала ТЭЦ | – |
| 8. Жалобы населения и подключение «административного ресурса» для их ликвидации | Ликвидация жалоб в отдельных квартирах путем перетопа всего здания. Большие суммарные затраты энергии и средств | Повышение надежности системы |
| 9. Отсутствие общегородского планирования развития системы | Независимое развитие технических систем разных теплоснабжающих организаций с большими суммарными издержками | – |
| 10. Невозвратное бюджетное финансирование мероприятий по энергосбережению | Низкая эффективности инвестиций без конечного продукта – снижения платежей потребителей либо «револьверного» эффекта новых инвестиций за счет экономии | Небольшой энергосберегающий эффект |
| 11. Несовершенство договоров теплоснабжения | Отсутствие экономической ответственности теплоснабжающих организаций за качество теплоснабжения | – |
| 12. Отключение потребителей тепла | Ухудшение экономических показателей системы ЦТ | Экономия средств предприятий |

Задача совершенствования систем управления – это задача создания систем с положительной обратной связью, в которых неправильное управленческое решение приведет к отрицанию его системой. Наличие обратной связи практически определяет направление развития системы на совершенствование вместо деградации.

Пока система централизованного теплоснабжения Москвы развивается в прямом соответствии с действующими в ней экономическими отношениями. Практически существующая система управления ЦТ Москвы характеризуется сильной прямой управленческой связью, сверху вниз и очень слабой, противоположной по направлению обратной связью.

# Предложения:

· 	Управляющая система ЦТ представлена в основном первыми руководителями теплоснабжающих организаций. Их цель – организация надежного теплоснабжения. За это их поощряют, это является условием их соответствия должности.

Цель объекта управления – самой системы ЦТ, созданной для потребителей, – надежность при минимальных затратах.

Необходимо объединить цели управляющей системы и объекта управления, через мощные экономические рычаги стимулирования управленческих решений, повышающих энергоэффективность.

В бывших социалистических странах в предприятиях ЦТ массово внедряются системы качества ISO, подразумевающие коллективное управление качеством работы предприятий с основным параметром качества – соответствие любым запросам потребителей. Использование творческих возможностей всего коллектива, а не только первых руководителей, введение множества обратных связей внутри предприятий, создание системы качества для каждого рабочего места дают потрясающий экономический результат.

Привлечение к анализу существующих предприятий ведущих консалтинговых фирм позволяет выявлять несовершенства существующей системы и возможность их устранения.

· 	Тем более необходимо привлечение внешних фирм для периодической оценки качества управления всей системой теплоснабжения и теплопотребления города. Это определяется и технической взаимоувязанностью всех элементов системы. Например, температура обратной сетевой воды определяется качеством теплопотребления, она, в свою очередь, определяет теплопотери в сетях, затраты на циркуляцию теплоносителя, резерв по диаметрам тепловых сетей, а также экономичность работы ТЭЦ. Т. е. разные элементы технической системы, управляемые разными управляющими органами, в совокупности определяют ее эффективность.

· 	Теплоснабжающие предприятия не поставляют тепло жителям, тепловая энергия является товаром только на входе в дом, здесь ее и необходимо покупать. Обеспечение теплового комфорта в помещениях – это совершенно другой вид деятельности – не товарное производство, а услуга, включающая в себя действия по регулировке вентиляции; снижению потерь; регулировке систем отопления и горячего водоснабжения; контролю жителей и т. д. Для осуществления этой услуги необходима покупка тепловой энергии из централизованной системы, либо газа, электроэнергии для обеспечения работы децентрализованных устройств теплообеспечения.

В нормальных договорных отношениях всегда должен присутствовать продавец товара и его покупатель, либо исполнитель работ, услуг и заказчик. В интересах жителей не покупка товара – неучтенного количества тепла, а заказ услуги по обеспечению в помещениях теплового комфорта и санитарно-гигиенических норм. Горячее водоснабжение является для жителя покупкой товара, но опять же не количества тепла, а кубических метров горячей воды.

Существующая сегодня система раздельной оплаты жителями за теплоснабжение, в качестве платы за отопление и горячее водоснабжение, и оплата за услугу по обеспечению нормативов состояния воздушной среды, должна быть заменена на единую оплату, так как в состав названной услуги, как составная часть, входит покупка тепла, но не для конкретного жителя, а для дома целиком.

Эту услугу не могут оказывать теплоснабжающие предприятия, т.к. для их выполнения необходимо заниматься строительными конструкциями зданий, проводить наладку вентиляционных систем, утеплять двери и т.д. И даже обслуживание и ремонт трубной разводки в зданиях нерационально проводить специализированным предприятиям, например, обслуживать отдельно трубопроводы горячей и холодной воды, хотя это и возможно по отдельным договорам.

Из рассмотренного выше вытекает необходимость двух типов договоров:

1-й тип договора – между жителями и организациями, осуществляющими обслуживание зданий, на оказание услуг по обеспечению в квартирах нормативов состояния воздушной среды и обеспечения качественного горячего водоснабжения. В этих договорах должна быть оговорена ответственность жителей за неутепления окон, непревышение нормативной тепловой мощности отопительных приборов, несогласованную переделку систем отопления и водоснабжения. Для выполнения части работ эти эксплуатационные организации могут нанимать специализированные предприятия, например, теплоснабжающие предприятия по отдельному договору могут обслуживать индивидуальные тепловые пункты.

Оплата жителей по договору будет состоять из 3-х составляющих:

- компенсация затрат на покупное тепло и горячую воду (с коэффициентами, учитывающими состояние квартир);

- оплата эксплуатационных услуг;

- доплаты в размере согласованного процента от разницы между нормативными и фактическими расходами на покупное тепло, образовавшиеся за счет выполнения мероприятий по экономии.

2-й тип договора – договор между теплоснабжающими предприятиями и организациями по обслуживанию зданий на поставку теплоносителя, либо теплоносителя и горячей воды, с полным набором взаимных обязательств по качеству теплоносителя, температуре обратной сетевой воды и т.д.

Несмотря на привлечение административного ресурса технические системы развиваются в том направлении, в каком экономически поощряются осуществляющие их эксплуатацию предприятия. Без создания нормального экономического порядка, в котором присутствует продавец и покупатель, представляющий интересы жителей, развитие систем теплоснабжения невозможно.

· 	Организация мощных обратных связей между предприятиями, саморазвитие системы ЦТ возможно при правильном разделении ее на отдельные предприятия, внедрения системы их экономических взаимоотношений, способствующих росту энергоэффективности.

Важен также переходный период, он должен осуществляться плавно и не приводить даже к кратковременному ухудшению работы системы ЦТ.

Необходимо определять оптимальные размеры предприятий, т. к. экономия на масштабе при укрупнении предприятий может перекрываться многоуровневостью и неэффективностью управления.

Надо учитывать также фактическое техническое состояние системы ЦТ, например, отсутствие приборов учета в зданиях.

Организация правильного взаимодействия теплоснабжающих предприятий позволит обеспечить самоорганизацию системы ЦТ с освобождением правительства Москвы от необходимости осуществления оперативного технического управления.

· 	Существующую систему теплоснабжающих предприятий, осуществляющих эксплуатацию центральных тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей, пока лучше сохранить.

При наличии теплосчетчиков в ЦТП и отсутствии их в жилых домах лучше стимулировать эти предприятия к снижению затрат на теплоснабжение через удельные расходы тепла в Гкал/м3, чем переходить к расчетам за покупное тепло только в домах, т.е. без учета.

Введение платы за эксплуатацию и доплаты за экономию покупной тепловой энергии моментально изменит систему экономических мотиваций предприятий.

Дальнейшее техническое развитие ЦТ, как во всех других странах, будет происходить через массовое создание индивидуальных тепловых пунктов, соответственно функции этих предприятий будут постепенно изменяться с превращением их в энергосервисные компании по обслуживанию внутренних инженерных систем зданий.

Качеству их работы будет способствовать разукрупнение и легко вводимая конкуренция предприятий. Пока на конкуренцию не похоже лоббирование «Мосэнерго» одной частной организации, принимающей на баланс новые ЦТП и обслуживающей их по общемосковским тарифам.

Неправильным было решение о передаче тепловых вводов в ЦТП на баланс «Мосгортепло» и «Теплоремонтналадки». Чего стоит хотя бы проблема разделения тепловых потерь. Транспортное предприятие должно доставить товар до покупателя, до места, где его можно измерить, т.е. до центрального или индивидуального теплового пункта.

Необходимо определиться с необходимостью существования головного предприятия «Мосгортепло». Нет технических задач, которые необходимо решать с таким высоким уровнем концентрации управления. Наверное, понятно стремление администрации города иметь поменьше подчиненных предприятий – легче управлять. Но весь парадокс в том, что управлять в привычном понимании не надо. В рыночной экономике лучше управлять не предприятиями, а стимулами.

Существующие филиалы вполне способны самостоятельно справиться с обеспечением качественной эксплуатации. Изменение системы оплаты даст им стимулы к наведению порядка в системах теплопотребления. Тесная связь с конкретной префектурой, технические возможности позволят сразу получить эффект повышения энергоэффективности и уменьшения затрат населения.

· 	В отличие от тепловых пунктов управление тепловыми сетями города как единой технической естественной монополией должно быть сконцентрировано в одной организации. Все тепловые сети города от теплоисточников до центральных и индивидуальных тепловых пунктов, кроме локальных изолированных систем, должны быть объединены в одной теплоснабжающей организации.

Это позволит:

- упростить процедуру регулирования естественной монополии;

- исключить создание параллельных и пересекающихся тепловых сетей;

- постепенно переводить котельные на работу в пиковый режим;

- повысить «живучесть» и гидравлическую устойчивость систем ЦТ;

- планировать развитие системы как единого организма.

Совершенно необязательно, чтобы эта организация сама эксплуатировала тепловые сети. И даже лучше, если от этой обязанности она будет освобождена, иначе появятся поводы «войти в положение», «учитывать возможности» и т.д. Задачи своевременного латания дыр всегда будут превалировать над задачами качественной наладки системы.

Главное сконцентрировать в одном предприятии диспетчерскую службу, техническую наладку и экономическую наладку, т.е. обеспечение системными методами минимизации затрат на покупное тепло и его передачу по сетям. Оплата этой организации может осуществляться из постоянной части тарифа с доплатой за снижение затрат на теплоснабжение города (через контроль потерь тепла в градирнях, в тепловых сетях, по удельным затратам топлива на реализованную тепловую энергию и по средней стоимости, закупленной на ТЭЦ и котельных тепловой энергии). Таким образом, это предприятие будет действовать по типу западных компаний ESCO, осуществляющих анализ энергетических систем, выполняющих работу по их совершенствованию и получающих оплату в основном из полученной экономии. Организационно управляющая компания может быть создана как акционерное общество с контрольным пакетом у города и передачей части акций потребителям тепла.

К управляющей компании должны перейти вопросы:

- планирование развития системы теплоснабжения города;

- подготовки технических обоснований условий подключения новых потребителей и производителей тепловой энергии;

- анализ нарушений в системе, разработка мер по их предупреждению;

- совершенствование системы взаимодействия потребителей теплоснабжающих и энергосервисных предприятий;

- заказ параметров теплоносителя под конкретные условия температуры наружного воздуха, солнечности, силы ветра;

- наладка работы тепловых сетей;

- подготовка инвестиционных проектов, контроль их выполнения;

- контроль качества работы теплоснабжающих организаций, предприятий, эксплуатирующих тепловые сети и системы теплопотребления;

- ответственность перед Правительством Москвы за качество теплоснабжения города.

По экономическим законам регулирования естественных монополий в управляющей компании необходимо непосредственно осуществлять только те управленческие функции, которые невыгодно децентрализовывать.

Управляющая компания будет заключать 3 типа договоров:

- С потребителями тепла, энергосервисными компаниями, обслуживающими внутренние системы жилых зданий и объектов бюджетной сферы, а при их отсутствии с организацией, обслуживающей тепловые пункты.

- С поставщиками тепла в централизованную тепловую сеть, т.е. с «Мосэнерго» и «Мостеплоэнерго». Этими договорами определяется ответственность поставщиков тепловой энергии по качеству теплоносителя, выполнению заданий диспетчерской службы по расходу сетевой воды, температуре воды в подающем трубопроводе и давлении в обратном, а также ответственность управляющей компании за температуру возвращаемой сетевой воды.

- С организациями, осуществляющими техническую эксплуатацию и ремонт тепловых сетей. В этих договорах подробно описывается ответственность эксплуатирующих организаций за качество содержания тепловых сетей и насосных станций, а также условия оплаты за снижение тепловых потерь и утечек воды, уменьшение сроков отключения сетей на летний ремонт.

  - Организационно управляющую компанию можно создать на базе головной организации «Мосгортепло».

  - При подобной организационной структуре, предприятия, эксплуатирующие тепловые сети, фактически не будут являться теплоснабжающими предприятиями. Их задача как у подрядной организации – исправное содержание системы транспорта тепловой энергии и выполнение необходимых переключений по команде диспетчера. (Уместна аналогия с дорожными службами, обеспечивающими исправное состояние дорог. Железная дорога является естественной монополией, но содержание и ремонт дорог осуществляется на принципах конкуренции).

Вряд ли необходимо создание одного предприятия, обслуживающего все тепловые сети города:

- монополизм там, где в нем нет необходимости, противоестественен рынку. Наличие 5-6 организаций неизбежно приведет к соперничеству между ними. Появится возможность сравнивать показатели и эффективность их работы, создать кадровую конкуренцию.

- в более мелких организациях проще экспериментировать, расширяются возможности личной инициативы, предпринимательства, без которого рынок не возможен.

- тепловые сети такого огромного города никогда не будут работать как единая гидравлическая система с открытыми перемычками, это технически невозможно. Проще разбить их на крупные районы, самодостаточные по резервам мощности и возможностям пикового использования котельных.

Выделение функций диспетчерского управления в управляющее предприятие позволит сделать процесс передачи тепловых сетей плавным, растянутым на несколько лет.

      - Если в процессе реформы электроэнергетики у московских ТЭЦ появится несколько хозяев, возможно внедрение элементов конкуренции между ними путем частичного переключения нагрузки и покупки большего количества тепла у ТЭЦ с меньшими тарифами.

Но и в сегодняшних условиях, если тарифы на выработку тепловой энергии устанавливать отдельно для каждого теплоисточника, появится возможность, максимально используя имеющиеся технические возможности и грамотно планируя развитие тепловых сетей, больше нагружать самые экономичные ТЭЦ, переводя в пиковый режим не только котельные, но и некоторые ТЭЦ.

      - Принципиальный вопрос – сохранять ли в одной организации тепловые сети и теплоисточники. Для условий Москвы, учитывая масштаб системы лучше передать их в разные организации:

- произойдет разделение монопольного и немонопольного вида деятельности;

- управляющая компания никак не будет заинтересована в загрузке «своих» теплоисточников;

- в нормальных договорных отношениях ужесточится контроль качества работы теплоисточников (в Польше, Прибалтике ТЭЦ выдерживают температуру сетевой воды с точностью 1-2 ОС даже на угольных станциях);

- выделение теплоисточников облегчает доступ к централизованным тепловым сетям независимых теплопроизводителей, использование на цели теплоснабжения тепловых отходов промпредприятий;

- появится возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых высокоэкономичных ТЭЦ, или модернизацию существующих. Экономическая система, отделенная от естественной монополии, полностью контролируемой государством, гораздо более инвестиционно привлекательна. Зачем отвлекать бюджетные деньги на реконструкцию котельных, если за счет частных инвестиций их можно (при необходимости) превратить в суперсовременные ТЭЦ.

      - Конечно, структурная перестройка управления теплоснабжением не является самым главным элементом реформы. Она должна происходить без революций и соответствовать по времени экономическим и техническим нововведениям.

      - Возможны самые разные варианты собственности на предприятиях, работающих в системе ЦТ. Муниципальные предприятия не имеют каких-либо кардинальных преимуществ перед частными. Главное, что приватизация не должна быть самоцелью. Муниципальные предприятия должны быть подготовлены к приватизации путем преобразования в акционерные общества со 100% долей города с рыночной организацией системы управления. У них должна появиться рыночная стоимость и продажа их, если город захочет на этом заработать, должна производиться по реальным, а не бросовым ценам. Продажа тепловых сетей в городах бывших социалистических стран оказалась удачным бизнесом города, но потребовала многолетней подготовки.

Существующее хозяйство купят только за гроши, чтоб выжать максимум прибыли в кратчайшие сроки. Поэтому сегодня эта тема не актуальна.

### Заключение

Социалистическая модель устройства системы централизованного теплоснабжения и теплопотребления города совершенно не соответствует сегодняшним рыночным реалиям. Лишенная жесткой властной вертикали, системы партийного и «народного» контроля она движется только в одном направлении – удорожания энергии и услуг. Если не изменить приоритеты, система ЦТ рухнет. Существует больше сотни управленческих и технических решений, позволяющих значительно снизить издержки. То, что они не востребованы, характеризует качество экономического управления. Рыночные модели действуют только тогда, когда рынок существует, надо наконец-то решиться на его создание. Пока у потребителей есть только одно рыночное право – отключиться от системы ЦТ, либо не подключаться к ней, и они его все шире используют.

После принятия основных принципиальных положений, определяющих условия существования рынка ЦТ, может быть разработана программа конкретных действий по его созданию. Также необходимо создать взаимоувязанные программы стимулирования снижения издержек.

Например, программа уменьшения потерь тепла в градирнях ТЭЦ, в сегодняшних условиях, требует увеличения диаметров тепловых сетей, иначе невозможно перевести котельные в пиковый режим. Но тарифное и управленческое стимулирование энергосбережения, снижения температуры обратной сетевой воды и теплопотерь в сетях позволит во многих случаях обойтись существующими диаметрами трубопроводов.

В теплоснабжении тесно переплетены экономические, управленческие и технические возможности. В существующей системе экономисты, осуществляя ценовое регулирование, не могут проконтролировать управленческие и технические решения. Технические специалисты администрации города не имеют возможности экономического влияния и заменяют его административным ресурсом. Управленцы технические претензии администрации обосновывают недостатком средств. В существующей системе средств всегда будет не хватать. Задача не в том ,чтоб потратить их как можно больше, а в том, чтоб эффективно использовать имеющиеся.